## 神池县
采样地点 |  |  |  | 同心小区 | 龙泉小区 | 馨乐园小区
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | 70 | 71 | 72
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 7.88 | 7.78 | 7.82
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00070 | 0.00055 | 0.00058
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.009 | 0.008 | 0.007
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 0.000086 | ＜0.00007
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.48 | 0.64 | 0.56
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 63 | 47 | 68
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出