报告编号：JGGSD2022097

检 验 报 告

样品名称：     商场空气和环境卫生

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：   神池县佳和商贸有限公司

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月01日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JGGSD2022097                                               第 1 页  共2页

| 样品名称 | 商场空气和环境卫生 | 采样地址 | 神池县龙泉镇馨乐苑大门口底商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县佳和商贸有限公司 | 检测数量 | 15个 |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 送样日期 | 2022.07.27 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.01 | 采样人员 | 王保胜、褚雪剑 |
| 样品性状 | 物理因素现场仪器直接读数；甲醛吸收管完好无损；活性炭管封装完好。 |
| 执行依据 | GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 检验依据 | 《公共场所卫生检验方法》第1部分：物理因素（GB/T18204.1-2013） 《公共场所卫生检验方法》第2部分：化学污染物（GB/T18204.2-2014） |
| 检验项目 | 空气质量：二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |
| 主 要 仪器设备 | Agilent8860气相色谱仪(YQ-41-3) 721可见分光光度计(YQ-34-1) |
| 检验 结论 | 该商场空气质量检验项目均符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》。 以下空白 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 | “ND”表示未检出 |
| 录 入 | 乔洋 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月01日 |

检验报告

报告编号：JGGSD2022097                                               第2页  共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JGGSD202209701 检测结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收银区 |  |  |
| 1 | 二氧化碳 | % | 0.07 | ≤0.15 | 合格 |
| 2 | 甲醛 | mg/m3 | 0.05 | ≤0.10 | 合格 |
| 3 | 苯 | mg/m3 | ND | ≤0.11 | 合格 |
| 4 | 甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |
| 5 | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JGGSD202209702 检测结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 食品区 |  |  |
| 1 | 二氧化碳 | % | 0.06 | ≤0.15 | 合格 |
| 2 | 甲醛 | mg/m3 | 0.05 | ≤0.10 | 合格 |
| 3 | 苯 | mg/m3 | ND | ≤0.11 | 合格 |
| 4 | 甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |
| 5 | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JGGSD202209703 检测结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 果蔬区 |  |  |
| 1 | 二氧化碳 | % | 0.06 | ≤0.15 | 合格 |
| 2 | 甲醛 | mg/m3 | 0.05 | ≤0.10 | 合格 |
| 3 | 苯 | mg/m3 | ND | ≤0.11 | 合格 |
| 4 | 甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |
| 5 | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ≤0.20 | 合格 |