报告编号：JSH20221565

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：   神池县供水有限责任公司

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221565                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 泵房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县供水有限责任公司 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 液体清澈，聚乙烯壶装包装完好，无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以CaCO3计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰GB/T5750.6-2006 3.1 铜GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量（以O2计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒GB/T5750.6-2006 7.1 汞GB/T5750.6-2006 8.1 镉GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅GB/T5750.6-2006 11.1 铝GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以N计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮（以N计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳GB/T5750.8-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990 YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221565-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221565                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221565-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.75 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 230 | ≤450 | 合格 |
| 7 | 铁 | mg/L | 0.3L | ≤0.3 | 合格 |
| 8 | 锰 | mg/L | 0.1L | ≤0.1 | 合格 |
| 9 | 铜 | mg/L | 0.2L | ≤1.0 | 合格 |
| 10 | 锌 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | 合格 |
| 11 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002L | ≤0.002 | 合格 |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.050L | ≤0.3 | 合格 |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | 20 | ≤250 | 合格 |
| 14 | 氯化物 | mg/L | 10.0 | ≤250 | 合格 |
| 15 | 溶解性总固体 | mg/L | 270 | ≤1000 | 合格 |
| 16 | 耗氧量（以O2计） | mg/L | 0.96 | ≤3② | 合格 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | 0.5 | ≤1.0 | 合格 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 合格 |
| 19 | 砷 | mg/L | 0.001L | ≤0.01 | 合格 |
| 20 | 硒 | mg/L | 0.0004L | ≤0.01 | 合格 |
| 21 | 汞 | mg/L | 0.0001L | ≤0.001 | 合格 |
| 22 | 镉 | mg/L | 0.0005L | ≤0.005 | 合格 |
| 23 | 铅 | mg/L | 0.0025L | ≤0.01 | 合格 |
| 24 | 铬（六价） | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.008L | ≤0.2 | 合格 |
| 26 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 5.7 | ≤10③ | 合格 |
| 27 | 菌落总数 | CFU/mL | 26 | ≤100 | 合格 |
| 28 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 29 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 30 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 31 | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.02L | ≤0.5 | 合格 |
| 32 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0002L | ≤0.06 | 合格 |
| 33 | 四氯化碳 | mg/L | 0.0001L | ≤0.002 | 合格 |
| 注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5 ③地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221569

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：        煜鼎苑小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221569                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 门房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 煜鼎苑小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221569-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221569                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221569-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.71 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.07 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221570

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：        怡苑花园小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221570                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 门房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 怡苑花园小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221570-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221570                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221570-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.75 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221575

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：        新城花园小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221575                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 物业水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 新城花园小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.28 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.28 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.28-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 60%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221575-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221575                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221575-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.94 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.07 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221576

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：         锦绣苑小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221576                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 门房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 锦绣苑小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.28 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.28 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.28-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 60%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221576-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221576                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221576-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 8.07 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221574

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：         兴达小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221574                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 门房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 兴达小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.28 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.28 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.28-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 60%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221574-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221574                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221574-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.96 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221571

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：          教育小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221571                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 出水口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 教育小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.28 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.28 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.28-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 60%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221571-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221571                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221571-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.28 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221573

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      馨乐苑移民小区

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221573                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 门房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 馨乐苑移民小区 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.28 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.28 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.28-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 60%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221573-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221573                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221573-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.74 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221566

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      义井镇二次供水站

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221566                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 义井镇二次供水站 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221566-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221566                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221566-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.70 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221567

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      东湖乡二次供水站

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221567                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 东湖乡二次供水站 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221567-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221567                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221567-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.85 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |

报告编号：JSH20221568

检 验 报 告

样品名称：        生活饮用水

委托单位：  神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      贺职乡二次供水站

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2022年08月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20221568                                                  第1页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 井口水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 贺职乡二次供水站 | 受检单位地址 | / |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2022.07.27 |
| 样品数量 | 500mL×1 | 采样人员 | 高飞、杨世雄 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.05 | 执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 24℃ | 测试湿度 | 59%RH |
| 样品描述 | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) |
| 检验结论 | 样品JSH20221568-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 谢小静 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20221568                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20221568-1检测结果 | 标准规定 GB5749-2006 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.35 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | -- | 末梢≥0.05 | -- |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。 ①水源与净水技术条件限制时为3 ②地下水源限制时为20 以下空白 |